## ENGLISH
[14 empty] | Passwort: | DYNACORD
[15 empty] | Single device current [mA] |  |  |  |  | All device current [mA]
[15 empty] | Standby | Normal | Speech (max) | Alarm (max) | Quantity | Standby | Normal | Speech (max) | Alarm (max)
[14 empty] | PVA-4CR12 | 600 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Steuerausgänge HP OUT | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Date | DD-MM-YYYY |  |  |  | Project | NAME | [7 empty] | Steuerausgänge | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | OM-1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | LT-802GBTME | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Battery Operation Requirements |  |  |  |  | Required battery capacity incl. safety factor: |  |  |  |  | 0 | Ah | A PLN-24CH12 only supports battery capacities up to 225 Ah! Reduce the entered consumers! |  | PVA-4R24 | 250 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standby |  |  | 1800 | min | [9 empty] | Steuerausgänge | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Idle (no audio) |  |  | 0 | min | Required battery capacity incl. safety factor if standby time < 24 h (applicable only for Germany according to the DIN VDE 0833-2) |  |  |  |  | 0 | Ah |  |  | EOL Loudspeaker load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Speech (-10 dB) |  |  | 20 | min | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Alarm (-3 dB) |  |  | 10 | min | [9 empty] | PVA-2P500 | 180 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Safety factor (tolerance, temperature) |  |  | 5 | % | Battery (re)charging time | [8 empty] | Loudspeaker load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Battery capacity |  |  |  |  | 65 | Ah | A PLN-24CH12 only supports battery capacities from 65 Ah up to 225 Ah! Change your input accordingly! | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Optional "other" device | [13 empty] | PLN-24CH12 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Name |  |  | 12345 |  | Available charging current (PLN-24CH12 maximum 12 A) |  |  |  |  | 12 | A | The available charging current of a PLN-24CH12 of 12 A has been exceeded! Change your entries accordingly! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Current consumption in standby mode |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-15CST | 60 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Current consumption in idle mode |  |  | 0 | mA | Charging time to 90 % battery capacity (according to the DIN VDE 0833-2 maximum 24 h) |  |  |  |  | 4.875 | h | The charging time to 90% of the battery capacity is longer than 24 h! Reduce the entered consumers! |  | PVA-20CSE | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Current consumption during speech |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-15ECS | 60 | 80 | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Current consumption during alarm |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-FMP-AT | 53 | 53 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Maximum battery current |  |  |  |  | 0 | A | The maximum battery current of a PLN-24CH12 of 125A is exceeded! Reduce the entered consumers! |  | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Device |  | Description |  | Used / Quantity | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Mains current draw at 230 V AC (during alarm and maximum battery charging) |  |  |  |  | 0 | A
PMX-4CR12 |  | Controller |  | NO | Mains current draw at 115 V AC (during alarm and maximum battery charging) |  |  |  |  | 0 | A |  |  |  | Without PVA-2P500 and PLN-24CH12 (230V) |  |  |  |  | 0
Control Out HP (6 output in total max. 200 mA) |  |  |  | NO | [8 empty] | YES
Control Out (max. 40 mA per control out) |  |  |  | 0 | Max. DC current needed for all DC consumers except amplifiers |  |  |  |  | 0 | A |  | NO | Gerät | Benötigte Batteriekapazität [Ah] |  |  |  | Gesamt [Ah] | Netzstrom [mA]
OM-1 |  | OMNEO network module |  | NO | [8 empty] | 0 |  | Standby | Ruhezust. | Sprache | Alarm |  | Einzel | Gesamt
LT-802GBTME |  | Ethernet switch |  | 0 | [8 empty] | 1 | PVA-4CR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-4R24 |  | 24 zone router |  | 0 | Power loss calculation (heat dissipation within the rack) |  |  | Standby | Idle | Speech | Alarm (max) |  | 2 | Contrl Out HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control Out (max. 40 mA per control out) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3 | Control Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLN-24CH12 |  | Power supply 24 V/12 A |  | NO | Power loss on of 24 V DC Devices |  | W | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | OM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-2P500 |  | Amplifier 2 X 500 W |  | 0 | Power loss on of PMX-2P500 |  | W | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | LT-802GBTME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A PLN-24CH12 can supply a maximum of 6 PMX-2P500 power amplifiers! |  |  |  |  | System power loss |  | BTU/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | PVA-4R24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nominal power load, all speaker lines in W |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7 | Control Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nominal power load, EOL-monitored speaker lines in W |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | PLN-24CH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-15CST |  | Call station |  | 0 | NOTE: The RED font entries are input fields and must be filled out according to the system requirements. | [7 empty] | 9 | PVA-2P500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-20CSE |  | Call station extension |  | 0 | [8 empty] | 10
PMX-15ECS |  | Emergency call station |  | 0 | [8 empty] | 11 | LS-Last Gesamt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVA-FMP-AT |  | Fire brigade call station - ÖNORM |  | 0 | NOTE: If entries are incorrect, the cell color changes to RED. | [7 empty] | 12 | LS-Last EOL | 0 | 0 |  |  | 0
12345 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13 | PVA-15CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 14 | PVA-20CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 15 | PVA-15ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
This tool can calculate battery energy required for a given PROMATRIX 6000 system. Calculated results are to be used as reference values only because of the high variety of tolerances in the batteries from different suppliers.. Special Note Maximum battery discharging current must be observed while it highly varies among different battery types. Exclusion of liability Bosch accepts no liability whatsoever with regard to direct and/or indirect, immaterial or consequential damage, including loss of profit (even if Bosch is informed of the possibility of this damage), that is in any the way the result of this power calculation tool. | [12 empty] | 16 | PVA-FMP-AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 17 | NAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 18 | Gesamt [Ah] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | 19 | Strom [A] | 0 | 0 | 0 | 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PROMATRIX 6000
Power Calculator V2.0

## DEUTSCH
[14 empty] | Passwort: | DYNACORD
[15 empty] | Single device current [mA] |  |  |  |  | All device current [mA]
[15 empty] | Standby | Normal | Speech (max) | Alarm (max) | Quantity | Standby | Normal | Speech (max) | Alarm (max)
[14 empty] | PVA-4CR12 | 600 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Steuerausgänge HP OUT | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datum | TT-MM-JJJJ |  |  |  | Projekt | NAME | [7 empty] | Steuerausgänge | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | OM-1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | LT-802GBTME | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungen Batteriebetrieb |  |  |  |  | Benötigte Batteriekapazität inkl. Sicherheitsfaktor: |  |  |  |  | 0 | Ah | Ein PLN-24CH12 unterstützt nur Batteriekapazitäten bis maximal 225 Ah! Reduzieren Sie die eingegebenen Verbraucher! |  | PVA-4R24 | 250 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Standby |  |  | 1800 | min | [9 empty] | Steuerausgänge | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruhezustand (kein Audio) |  |  | 0 | min | Benötigte Batteriekapazität inkl. Sicherheitsfaktor bei Überbrückungszeiten < 24 h (gilt nur für Deutschland / DIN VDE 0833-2) |  |  |  |  | 0 | Ah |  |  | EOL Loudspeaker load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprache (-10 dB) |  |  | 20 | min | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Alarmton (-3 dB) |  |  | 10 | min | [9 empty] | PVA-2P500 | 180 | 650 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sicherheitsfaktor (Toleranz, Temperatur) |  |  | 5 | % | Batterieaufladezeit | [8 empty] | Loudspeaker load | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Batteriekapazität |  |  |  |  | 65 | Ah | Ein PLN-24CH12 unterstützt nur Batteriekapazitäten von 65 Ah bis 225 Ah! Ändern Sie Ihre Eingabe entsprechend. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Zusätzliche DC-Verbraucher (optional) | [13 empty] | PLN-24CH12 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Name |  |  | 12345 |  | Maximaler Ladestrom (PLN-24CH12, max. 12 A) |  |  |  |  | 12 | A | Der maximale Ladestrom eines PLN-24CH12 von 12 A wurde überschritten! Ändern Sie Ihre Eingabe entsprechend! | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Stromaufnahme bei Standby |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-15CST | 60 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromaufnahme im Ruhezustand |  |  | 0 | mA | Aufladezeit auf 90 % der Batteriekapazität (nach DIN VDE 0833-4 max. 24 h) |  |  |  |  | 4.875 | h | Die Aufladezeit auf 90% der Batteriekapazität ist länger als 24 h! Reduzieren Sie die eingegebenen Verbraucher! |  | PVA-20CSE | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromaufnahme bei Sprache |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-15ECS | 60 | 80 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stromaufnahme bei Alarmton |  |  | 0 | mA | [9 empty] | PVA-FMP-AT | 53 | 53 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Maximaler Batteriestrom: |  |  |  |  | 0 | A | Der maximale Batteriestrom eines PLN-24CH12 von 125A wird überschritten! Reduzieren Sie die eingegebenen Verbraucher! |  | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gerät |  | Bezeichnung |  | Verwendet / Anzahl | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Netzstrom bei 230 V AC (Alarmbetrieb und maximale Batterieaufladung) |  |  |  |  | 0 | A
PMX-4CR12 |  | Controller |  | NEIN | Netzstrom bei 115 V AC (Alarmbetrieb und maximale Batterieaufladung) |  |  |  |  | 0 | A |  |  |  | Without PVA-2P500 and PLN-24CH12 (230V) |  |  |  |  | 0
Control Out HP (6 Ausgänge mit insgesamt max. 200 mA) |  |  |  | NEIN | [8 empty] | JA
Control Out (max. 40 mA pro Steuerausgang) |  |  |  | 0 | Maximaler DC-Strom aller DC-Verbraucher (ohne Verstärker): |  |  |  |  | 0 | A |  | NEIN | Gerät | Benötigte Batteriekapazität [Ah] |  |  |  | Gesamt [Ah] | Netzstrom [mA]
OM-1 |  | OMNEO Interfacemodul |  | NEIN | [8 empty] | 0 |  | Standby | Ruhezust. | Sprache | Alarm |  | Einzel | Gesamt
LT-802GBTME |  | Ethernet Switch |  | 0 | [8 empty] | 1 | PVA-4CR12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-4R24 |  | 24 Zonen Router |  | 0 | Berechnung der Verlustleistung (Wärmeabgabe im Schrank) |  |  | Standby | Ruhe-zustand | Sprache | Alarmton |  | 2 | Contrl Out HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Control Out (max. 40 mA pro Steuerausgang) |  |  |  | 0 | [8 empty] | 3 | Control Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLN-24CH12 |  | Akkuladegerät 24 V/12 A |  | NEIN | Verlustleistung der 24 V DC versorgten Komponenten |  | W | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | OM-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-2P500 |  | Verstärker 2 X 500 W |  | 0 | Verlustleistung der PMX-2P500 Verstärker |  | W | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | LT-802GBTME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ein PLN-24CH12 kann maximal 6 PMX-2P500 Endstufen versorgen! |  |  |  |  | Systemverlustleistung |  | BTU/h | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | PVA-4R24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lautsprecherlast (Insgesamt, alle Lautsprecher) in W |  |  |  | 0 | [8 empty] | 7 | Control Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lautsprecherlast bei Linien mit EOL-Überwachung in W |  |  |  | 0 | [8 empty] | 8 | PLN-24CH12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-15CST |  | Sprechstelle |  | 0 | HINWEIS: Die Einträge in der Schriftfarbe ROT sind Eingabefelder und müssen entsprechend den Systemanforderungen ausgefüllt werden. | [7 empty] | 9 | PVA-2P500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PMX-20CSE |  | Sprechstellenerweiterung |  | 0 | [8 empty] | 10
PMX-15ECS |  | Notfallsprechstelle |  | 0 | [8 empty] | 11 | LS-Last Gesamt |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PVA-FMP-AT |  | Feuerwehrsprechstelle - ÖNORM |  | 0 | HINWEIS: Bei fehlerhaften Eingaben ändert sich die Zellenfarbe auf ROT. | [7 empty] | 12 | LS-Last EOL | 0 | 0 |  |  | 0
12345 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 13 | PVA-15CST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 14 | PVA-20CSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 15 | PVA-15ECS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mit dieser Tabelle kann die maximale Leistungsaufnahme eines PROMATRIX 6000 Systems aus einer Gleichspannungsversorgung ermittelt werden. Da die technischen Eigenschaften der auf dem Markt verfügbaren Batterien sehr unterschiedlich sind, darf die hier ermittelte Leistungsaufnahme nur als grober Richtwert für die Dimensionierung der Gleichspannungsversorgung verwendet werden. Hinweis Die maximal zulässige Entladespannung der verwendeten Batterien muss beachtet werden. Haftungsausschluss Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle Angaben ohne Gewähr sind und jegliche Haftung durch fehlerhafte, unvollständige oder veraltete Informationen ausgeschlossen wird. | [12 empty] | 16 | PVA-FMP-AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 17 | NAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 18 | Gesamt [Ah] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[13 empty] | 19 | Strom [A] | 0 | 0 | 0 | 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PROMATRIX 6000
Power Calculator V2.0